高效机房冷源系统

现场质量保证能力要求

（EEC/PD 08-02）

1  概述

本文件是对高效机房冷源系统认证现场质量保证能力的要求，包括对高效机房冷源系统的检测要求及建设单位、设计单位、施工单位、监理单位（如有）能力的要求，以保证其符合相关认证标准并与现场检查在规定程度内的一致性。

本文件是高效机房冷源系统获得认证证书和允许使用认证标志应具备的条件，是可接受的最低标准。

2  定义

⑴ 申请方：申请产品认证的组织。

⑵ 获证方：持有产品认证证书的组织。

3  总则

申请方应建立满足本文件第四条所要求的文件化质量体系并使之有效地运行，且具备满足认证标准要求的能力。当发现可能影响到高效机房冷源系统与认证标准的符合性的情况时，可增加监督频次。

4  质量体系

4.1 职责

4.1.1 建设单位、设计单位、施工单位、监理单位（如有）应规定与质量活动有关的各类人员(至少包括项目负责人、建设单位负责人、设计负责人、施工负责人、运维负责人、采购人员、安装人员、设备管理人员)职责及相互关系。

4.1.2 项目负责人应具有充分的能力胜任本职工作。不论其在其他方面职责如何，应具有以下方面的职责和权限：

- 负责建立满足本文件要求的保证高效机房冷源系统关键质量指标的施工、安装方案，并确保其实施和保持；

- 应了解EEC认证标志的使用管理规定、获证产品的变更控制及一致性控制要求。

4.2 资源

4.2.1 建设单位、设计单位、施工单位、监理单位（如有）、运维单位应具备相应资质能力以满足认证标准的要求。

4.2.2 应配备相应的人力资源，确保从事对高效机房冷源系统质量有影响的人员具备必要的能力。

4.3 文件和记录

4.3.1建立、保持文件化的质量项目设计方案、施工质量控制文件，以确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。质量计划文件应包括设计、施工、审批流程规定；

应建立文件化的认证标志使用及保管规定、认证产品一致性控制程序。

4.3.2 建设单位应建立并保持文件化的程序以对本文要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保：

a) 文件的发布和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；

b) 文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非受控使用；

c) 确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

4.3.3 建设单位、设计单位、施工单位、运维单位应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序，质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。应至少应保存下述记录：

--冷源系统竣工图纸

--主要材料、设备进场清单及型式检验报告

--关键节点施工验收记录

--运行维护相关记录

--不合格项的控制记录

--顾客投诉及处理记录

--标志使用情况的记录

质量记录应有适当的保存期限，上述记录的保存时间应不少于三年。

4.4采购和进货检验

4.4.1 应制定对关键设备和原材料供应商的选择、管理的程序，以确保供应商具有保证关键设备和原材料满足要求的能力；应保存系统关键设备和原材料名录及进货记录。

4.4.2申请方应提供系统关键设备和原材料的检测报告，进场验收记录，合格证明文件等；进场材料和关键设备与提交的相应产品检测报告相一致；检测报告的检测结果符合设计要求。

4.5过程控制和过程检验

4.5.1应对高效机房冷源系统建设、运维的关键工序进行识别，关键工序工作人员应具备相应的能力。

4.5.2 冷源系统的施工图纸应符合《高效制冷机房技术规程》T/CECS 1012-2022的要求，包括但不限于：设计说明、主要设备表、冷源系统图、冷源安装平面图、冷源控制原理图等；

4.5.3 冷源系统的冷水机组应满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.2.9条和3.2.11条要求；

4.5.4 冷源系统的循环水泵效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762-2007规定的节能评价值；

4.5.5 冷源自控系统的应具备全年工况运行控制策略的智能化自动控制功能及能耗分项计量功能；

4.5.6 可行时,应对冷源系统的过程参数和产品性能进行监控。

4.5.7 应建立并保持对设备进行维护保养的制度。

4.5.8 应在定期对冷源系统的主要部件（冷水机组、循环水泵、自控系统等）进行检验/检查，以确保产品性能不低于相关标准要求。

4.6现场检查

4.6.1冷源系统的主要设备产品名称、性能指标等与竣工图纸中的内容保持一致。

4.6.2冷源系统的主管路尺寸、主要部件位置等与竣工图纸中的内容保持一致。

4.6.3冷源系统在自动控制状态下正常稳定运行，且具备智能优化功能。

4.6.4冷源系统正常运行时，具有电量及冷量计量功能，且准确可靠。

4.6.5冷源系统正常稳定运行且无“跑冒滴漏”等现象。

4.7不合格项的控制

4.7.1申请方应建立不合格项控制程序，内容应包括不合格项的标识方法、处置及采取的纠正、预防措施。

4.7.2经返修、返工后的项目应重新检测。对重要部件或组件的返修应做相应的记录，应保存对不合格项的记录，记录应信息齐全，适用时，包括原因分析、纠正措施等内容。

4.8认证产品的一致性

4.8.1申请方应对同一场址内的其他同类系统与认证系统的一致性进行控制，以使认证系统持续符合规定的要求。

4.8.2获证产品认证标志的使用应符合规定；确保认证标志的正确使用和妥善保管，以及不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志；

认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性）在实施前向中心申报获得批准后方可执行。